老城园区消防站建设项目工程设计

任务书

目录

一、项目背景	2

二、项目概况	2

三、项目技术经济指标	4

四、设计依据	6

五、 设计原则	6

六、方案设计及报建阶段（包含如有修建性详细规划设计）	9

七、初步设计阶段及施工图设计阶段	12

八、各专业设计图纸要求	19

- 一、项目背景

海口综合保税区于2008年12月22日经国务院批准设立，是继国务院批准设立洋浦保税港区后，海南又一个由海关监管的开放层次最高、优惠政策最多、功能最齐全、手续最便捷的特殊经济区域。

海口综合保税区是海口保税区转型发展、区位调整升格获国务院

批准设立的开放层次更高的海关特殊监管区域。1992年10月，海口保税区获国务院批准设立，经过十多年的发展，区域已形成了以生物制药、汽车制造、电子信息和机电加工为支柱的四大产业群，对带动澄迈县的产业结构调整，促进海南省、澄迈县的经济发展做出了积极的贡献。但随着城市经济的发展，为解决园区功能定位与城市发展规划的矛盾、区港分离和发展空间不足的三大问题，经澄迈县、海南省政府报请国务院批准，海口保税区区位调整至海南老城经济开发区并转 型升格为海口综合保税区。海口综合保税区的设立，将成为海南省打造进一步扩大对外开放的平台，发展外向型经济的又一重要平台。

综合保税区是以虚拟港口为依托，设立在特定区域，参照保税港区管理办法管理，被称为“内陆保税港区”。其功能包括仓储物流、对外贸易、国际采购、分销和配送、国际中转、售后服务、商品展示、出口加工、研发、制造、口岸作业等。

海口综合保税区选址在海南老城经济开发区，位处泛珠三角经济带、环北部湾经济圈、东盟自由贸易区前沿，背靠大西南，易于生产要素的聚集；处于太平洋与印度洋问海上经济走廊交通线上，南北连接台湾、香港及东南亚，有利于发展加工贸易，区位优势明显。海口综合保税区面积1.93平方公里，北紧靠国家一类对外开放口岸——马村港，实现区港联动；东依托省会城市——澄迈县。海口综合保税区的功能、政策优势和老城经济开发区丰富的土地资源、完善的基础设施及产业链呼应，是中外投资者发展物流、出口加工产业的最佳选择。

随着城市化进程的不断推进，老城园区的发展日益迅速。城市人

口的增多以及建筑规模的扩大，使得火灾风险也随之增加。目前，澄

迈老城园区尚无消防力量布点，消防基础设施建设严重滞后，一旦发

生较大以上火灾事故，将无法有效处置，极易造成重大人员伤亡和财

产损失。因此，海口综合保税区管理委员会提出老城园区消防站建设

项目。

- 二、项目概况

1.建设单位：海口恒慧基础建设有限公司

2.工程名称：老城园区消防站建设项目

3.工程地点：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区（老城园区）东南角

4.工程性质：工矿仓储用地

5.用地面积：用地总面积3375平方米(合约5亩)

6.建筑面积：1133.20平方米（具体以施工图面积为准）

计容总建筑面积：982.38平米具体以施工图面积为准。

- 项目技术经济指标

- （一）地块指标

1.用地性质：工矿仓储用地

- 2.用地面积：3375㎡（合约5亩）（具体用地范围及面积以规划条件中的红线图为准）

- 3.容积率：≤1.0

- 4.建筑密度: ≤30%

- 5.建筑限高：≤24m

- 6.绿地率：≥30%

具体指标建议按相关规范要求和实际建设需求进行控制。

- 1.建筑退让、建筑间距、地下空间开发利用、停车位等其他设计要求，请参照政府批复的规划设计条件、当地规划管理技术规定及国家相关法规。以上指标如与规划设计条件冲突，以规划设计条件为准。

- 注意事项：设计院进行此项目设计应以控规、建筑设计资料集、设计行业规范为主，以设计任务书为辅来进行。

四、设计依据

- 1.国家与地方现行各种规范、规定，规划主管部门、消防、人防、供水、供电、燃气、市政、环保、防雷办等有关部门的意见和要求；

- 2.包括但不限于片区总体规划、控制性详细规划等上层规划；

- 3.经确认的片区概念规划意向；

- 4.规划主管部门给定的规划设计条件和已批复的详细规划图纸；

- 5.地块周边市政条件；

- 6.发包人提供的项目设计任务书；设计交底文件；

- 7.岩土工程勘察报告及相关补勘资料；

- 8.设计深度需符合国家建设部〈建筑工程设计文件编制深度的规定〉2016版中有关的要求及发包人的其他要求。

- 9.双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求（详见设计合同）；

上述设计依据如发生冲突，须按业主确认标准执行。

- 设计原则

- 1.总体布局及建筑方案应结合消防站建设项目规划布局等上位规划特点，合理布局，满足规划要求。

- 2.图面要求：各专业图纸规格需按有关制图规范并尽量做到统一，图纸表达内容应清晰明确，构图美观整洁。

- 3.方案设计应符合当地有关市政条件和建筑、消防等相关法规，并符合当地的环境要求。

- 4.满足设计深度：施工图设计要表达清楚，特别是影响建筑外部造型的处理，要深入细化，要有节点详图，满足直观性要求，以方便预结算人员、现场管理人员和施工人员的理解，不能因为设计图表达不清晰明了而让人产生误解，避免无法将设计理念落实到施工的现象。外墙涂料、栏杆、扶手、石材、门套、百叶等直接影响观感项目应材质、样式、部位标注明确。弱电智能化需设计到位，满足土建预埋深度要求，不能出现漏项缺项的情况。不可避免需要进行二次设计的部分，设计方需征得发包人同意方可实施，如抗震支架等无需出图资质的厂家深化部分，设计方需配合完成图纸修改整体出图。

- 5.如本工程分期开发，设计方分批出图，则发包方按设计方完成图纸所占的比例支付设计费。

- 6.根据项目工期的要求，为满足工程进度需要，设计人必须在保证设计质量的前提下尽可能缩短设计周期，并承诺可根据发包人的需要分阶段提供施工设计图纸。

设计人需根据发包人要求，按照以下顺序出图：

①方案报建文本（初稿）

②方案报建文本

③初步设计图纸（含概算编制）

④施工图图纸

注：设计总服务周期为40日历天（自中选之日起10天出方案设计成果，15天出初步设计和概算成果，40天出施工图设计成果；

- 电子文件要求：电子文件在文件编排组织上要清晰、明确，文件目录要以建筑栋号命名，子目录为各专业电子图纸。建筑相同而栋号不同的仍要分别建立相应的目录，不得以一个目录和一个文件代替。

- 7.设计人应充分认识到消防站建设项目设计特点，合同总价中已包含一般性的设计修改费用，除非项目非设计方原因发生颠覆性的变化修改（颠覆性的变化修改定义由甲乙双方协商确定），原则上不再增加设计费用。如项目发生颠覆性的变化修改，则设计方依据合同收取设计费。

- 8.构筑物设计不另行收费（围墙、挡土墙、室外泳池结构、更衣室、亭子、连廊、人工湖底板、人工湖水处理设备用房、1至2层临时样板房、建筑物内钢结构、标志塔、垃圾场等市政配套建筑）。

- 9.设计院需安排设计人员参加施工阶段各项验收工作，重点是勘探报告、基础（试桩及第一根桩的收桩或终孔标准）、各结构标准层及屋顶验筋、设备调试及验收。

- 10.单体建筑的初步设计、报建图、施工图设计、设计跟踪服务过程所发生的人工费、设计费、出图费、材料费、管理费、服务费、利润、税金及其它一切有关费用均包含在合同综合单价内，并保证设计文件及资料等通过报建报批及各项审查。

- 11.设计人相关负责人（包括但不限于：在职一级注册建筑师和一级注册结构工程师各一名）在设计、施工阶段应常驻项目所在城市，保证项目相关工作顺利开展和各项会议的出席，直至主体结构完工（以发包人通知为准）。

- 如发包人有需要，应派驻相关负责人驻场/驻设代处。包括但不限于以下内容：

- ①项目总负责人必须参加设计、施工阶段所有重要会议（如：设计方案汇报/调整会议、设计交底会议、设计变更会议等）。

- 项目总负责人应按发包人要求参加上述重要会议；项目工程设计负责人、总协调人、总统筹人（如有）应在项目开展的全过程中保证发包人通知的所有会议的出勤。

- ②建筑、结构专业负责人除上述项目总负责人必须参加的会议也应到场外，在设计、施工阶段需对发包人提出的问题做到按发包人要求到现场沟通并及时提出解决方案，必要时需驻场/驻设代处。

- ③设备专业（给排水、暖通、电气）设计人员在设计、施工阶段应积极配合，对相应设计、施工阶段出现的问题应保证及时到场并提出合理的解决方案，必要时需安排驻场人员。

- ④其他专业（内装等）设计人员应根据工程项目进度，在相应设计、施工阶段应积极配合，对相应设计、施工阶段出现的问题应保证及时到场并提出合理的解决方案，必要时需安排驻场人员。

- 设计人在收到中标通知书之日起五天内，应就上述内容提供承诺书（相关人员及内容需与投标文件一致），经发包人确认后将作为合同附件。

- 如设计人在履约阶段不满足任务书中要求，将按照合同中相关违约条款处理。

- 12.应配合勘察单位对地块进行管线摸排工作，包含但不限于及时与产权单位对接、现场调查，并配合出具相关成果。

13.本项目包含的专项设计为：景观设计、室内装修设计（提供关键区域效果图）、门窗设计、弱电智能化、光伏发电系统、标志标牌、PC设计、绿色建筑、海绵城市、训练塔、训练跑道等等。

- 六、方案设计及报建阶段（包含如有修建性详细规划设计）

- （1）方案深化阶段（含场地设计）

- 1.设计内容

对已确认建筑方案进行深化，发包人、设计人双方需指定专人保证进行有效、畅通的沟通渠道，确保深化设计及修改工作的顺利进行。

- 1）严格按照控规图纸及指标完成总平面规划及详细竖向设计，土方平衡分析等，以确保其合理性、可实施性。

- 2）结合周边现状交通情况或片区规划合理布置出入口，综合设计红线内各类交通流线及与周边交通的衔接。

- 3）红线内交通设计须考虑后勤人员及车辆的出入口，包括货车的运输及停靠，各功能区的垃圾清运，后勤走道及各功能区货运电梯的数量、位置及分布等。货车车道及卸货区应考虑净高要求，应结合后勤用房适当集中布置以便日后管理。

- 4）合理设置消防流线，消防救援场地及消防扑救面等。

- 5）明确区域内道路转弯半径及区域相邻道路标高及衔接关系。

- 6）明确各栋建筑物出入口踏步、坡道的具体示意。

- 7）严格按照海口综合保税区报建文本规定内容。

- 8）提出经济合理的结构体系及机电系统初步方案，对方案的可实施性进行整体把控。

- 9）设停车场，停车数量、充电桩设计暂按国家、行业规范及当地相关规定、海口综合保税区相关规定设置。

- 10）如设地上停车，需明确相应的停车区域。

- 11）光伏板设计按海口综合保税区相关规定设置。

2.设计要求

- 1）设计成果要求

- 需提供方案深化阶段全部工作成果的电子版文件，具体内容及要求满足国家制图规范，包括JPG格式的效果图、可编辑的DWG格式的图纸，DOC格式设计说明，XLS格式的经济技术指标；

- 提供全套方案设计文本10份（A3规格）并盖相应专业章；（如发包人需要）

- 必须提供所有设计文件的电子版光盘一套，（包括JPG格式的效果图、DWG格式的图纸，DOC格式设计说明，XLS格式的经济技术指标）；电子文件格式要求为：设计图为AutoCAD主流版本可编辑DWG文件及pdf文件；立面图需包含所有的立面，立面材料表达要具体清晰；

- 投标时获得企业荣誉中的设计大师（建筑）荣誉称号得分的设计团队，其建筑方案需附设计大师（建筑）认可的佐证材料

- 设计周期要求

方案设计周期：中标通知书下达之日起5个日历天内完成设计方案比选，3日历天内对比选优胜方案进行深化，供发包人、使用方提意见；再2个日历天内提交终稿（不包含各种评审会时间）。（共10日历天）

七、初步设计至施工图阶段设计内容及设计要求

- 1.设计内容：

- 1）设计图纸包含：建筑、结构、给排水、暖通、电气、园林、装修、智能化设计及相关的专业图纸等；

- 2）本工程基础的初步设计及施工图设计；

- 3）地上建筑部分初步设计及施工图设计；

- 4）总图及室外综合管网设计：包括并不限于：场区总图设计（包括各专业总图，电气总图应包含室外照明）、竖向设计和室外综合管线的初步设计及施工图设计；

- 5）初设阶段需含有光伏发电系统、海绵城市、绿色建筑、土方计算方格网图。

- 6）室内外综合管网的初步设计及施工图设计；

- 7）负责组织各专项设计人员完成及设计，并根据需要进行相应调整工作。

- 8）初步及施工图设计阶段的概算和预算；

- 9）本工程人防设计内容（人防建筑面积应以人防部门审批面积为准）；

- 10)提供各阶段的技术经济指标表、面积统计表，以及发包人要求提供的指标及数据的统计文件；

- 11）本项目相关配套设施的设计，例如室外设备用房、岗亭、挡土墙、连廊等。

- 2.设计要求：

- 1)设计启动前，设计单位须结合当地政策、法规、地方规定，将存疑的问题书面形式提醒发包人。对可能出现的超限审查，应提前向我司提出，并提出方案进行规避；需对接方案设计单位配合完成方案优化与修改。

- 2)初步设计及施工图设计，应按现行版《建筑工程设计文件编制深度的规定（2016版）》、国家和当地有关规范、规定及公司相关标准及要求、设计管理部等有关部门的意见及要求执行。

- 3)设计单位应全力配合超限审查的计划安排，按时完成超限审查文件的报审工作。

- 4)施工图设计应协调及配合各分项设计单位，完成设计工作。

- 初步设计及施工图设计须通过我司各相关部门审查，经我司审核确认后进入下阶段工作。

- 5)单体建筑面积需控制≤2000平米。

- 6)初步设计阶段具体要求

      - 扩初设计深化阶段，设计单位应准确提供本地气候、地理条件、建筑材料、特殊工艺做法等，完善建筑方案。

      - 配合我司完成扩初设计签批及评审等阶段的工作，按我司标准及要求出图。

      - 协助我司完成初步设计报审工作（包括但不限于：提供初步设计报审文件、提供设计出图资质证明和加盖出图章）。

- 结构专业设计任务书要求

      - 结构设计应在满足建筑使用要求、结构安全及耐久性要求前提下，按照最经济的原则进行全面控制。对结构体系、构件布置、内力分析、构造措施、基础及地下室方案等进行多方案比较、进行设计优化。

      - 结构专业应提前介入地下室层数及层高的确定，在满足建筑要求的前提下，保证结构的合理性和经济性。

      - 结构设计应执行国家规范、地方规范，规范中的强制性条文（包括“应”执行的条文）应严格执行。

      - 地上结构包含截面、荷载、配筋、总信息、周期、位移、楼梯计算书以及复杂节点分析计算书。

      - 地下结构包含人防专项计算书、基础计算书、外墙计算书、抗浮计算书等。

- 7)施工图设计阶段具体要求

      - 施工图图签应合理编制图纸的标识方式（如施工图名称应完整统一、编号齐全、各专业标识方式统一、表明版次、修改日期等）。

      - 施工图设计单位应按阶段提供完整的设计图纸。各专业图纸应分别装订，各专业各阶段出图必须单独提供图纸目录等相关文件。

      - 施工图纸中所有电梯（客梯、货梯等）均需注明其服务对象、到达层站、吨位、井道尺寸、门洞宽度、底坑深度、冲顶高度、运行速度等，并编号、罗列统计表。施工图纸中所有自动扶梯均需注明其服务对象、到达楼层、扶梯角度、运行速度、扶梯宽度、水平梯级等，并编号、罗列统计表。

      - 施工图纸中所有设备用房、管井等均需注明其服务对象，并统一编号。

      - 设计单位需按我司要求，提供各楼层全专业叠加平面的电子文件。

      - 提交我司的施工图报审资料，需经乙方全专业内审会签。

- 8)专业间配合具体要求

  - 提供必要预留预埋图及设备基础图。

  - 机电系统应与建筑和结构以及机电系统各专业之间充分协调，不应出现遗漏和偏差。

  - 提供各专业之间的界面划分和接口条件以及楼控点表等。

- 9)室内综合管网图具体要求

- 所有楼层均应提供综合管线平面图，按我司要求提供剖面图。剖面图应表示出梁、柱、墙、地面、管线种类、尺寸、标高等关键信息，且综合管网图须达到我司及相关顾问公司的要求。

- 所有区域，机电管线综合应该满足建筑以及装修的净空要求，且满足施工安装空间及检修空间的要求。

- 10)室外综合管网图具体要求

      - 各专业室外管网施工图（包含各专业合图）,室外综合管网施工图，需配合园林、泛光照明、燃气、燃油、污水处理站等（如有）专项设计并留出相应管道、油罐的安装空间。

      - 各管线的平面布置，应注明各管线管径大小、压力、坡度、坡向、标高、用途、回路编号、构筑物定位等信息，以及各管线与建筑物、构筑物的距离和管线间距，且需满足我司及相关顾问公司的要求。

      - 场外管线接入点的位置、标高、压力等信息。

      - 管线密集的地段应提供断面图，标明管线与建筑物、构筑物、绿化之间及管线之间的距离，并注明主要交叉点上下管线的标高或间距，且需满足我司及相关顾问公司的要求。

      - 非景观室外照明系统，灯具需与室外管线充分协调，灯具基础需避开管线安装位置，且灯具选型需满足我司及相关顾问公司的要求。

      - 管、工作井应统一编号，并提供大样图。

- 11)机电设计具体要求

13.1 给排水专业：

- 施工设计应与相关专业密切配合，认真执行绘图规定，表示方法应符合国家和地区最新规范要求。

- 应含平面图、立面图、剖面图、大样图（包括但不限于厨房、卫生间、水泵房、隔油设备间、泳池水处理设备间、净水设备、热水系统等）。

- 配合各专业公司完成相关的给排水专业（包括但不限于厨房、卫生间、水泵房、隔油设备间、锅炉房、泳池水处理设备间、净水设备、热水系统等）部分设计。

- 卫生间（含商业公共卫生间、住宅卫生间）区域需标明是否设置沉箱。卫生间平面需套梁图，穿梁时需预留套管。

- 走廊等公共区域：需提供管线综合平面图及剖面图。管道敷设应与其他专业相协调，满足走廊净高及装修要求。

- 冷水、热水、消防、污废水均接驳到位，需详细标注平面、标高等定位标注。管道敷设需满足规范及我司要求。

- 需按照高品质饮用水标准进行设计。

- 施工图均需达到施工图深度及我司要求。

- 未尽事宜以我司的要求为准。

13.2 暖通专业：

- 图纸目录应仅列明图号、图纸名称和图幅；列明所采用的国家标准图集的编号、名称和页次。

- 通风防排烟应按合同规定和规范要求的设计范围进行设计。

- 楼梯间、前室防烟尽量采用自然通风系统。

- 地上房间、走道等空间尽量采用自然排烟系统。

- 车库平时补风与消防补风应尽量采用车道自然补风，若自然补风不满足条件则使用机械补风。

- 地下车库排风排烟系统，单个系统（一台风机）至少带2~3个防火单元（充电车桩）。

- 柴油发电机房采用进风井自然送风。

- 卫生间采用机械排风，换气次数不小于10—15次/h，排风管预留洞口。

- 屋顶电梯机房设置壁式排风机，预留进补风口。

- 食堂厨房需预留排油烟井道及接口，消防通风设施布置到位。

- 地下送排风井及机房需结合剪力墙设置，利用地下核心筒区域，不得占用车道车位，地面不可单独设置井道。

- 同建筑专业协调设置好室外空调主机位，布置美观，同时应排风良好，建筑立面机位设置格栅遮挡。

- 燃气专项设计由专业燃气公司确定设计条件，暖通图上需要布置燃气立管和燃气表的平面位置。

- 冷凝水原则上应统一收集排放至空调室外机附近的散水上。

- 食堂原则上设置VRV+新风系统。

- 游泳馆及体育馆不设置空调系统，合理设置排风系统。

- 装修区内的所有与暖通相关的风管、水管、风口等均应配合装修专业设计到位。

- 所有设备不得出现厂家型号。

- 其他遵照国家及地方相应规定执行。

13.3 强电专业：

- 强电包括室外配电、室内配电、设备配电、太阳能光伏发电系统等国家规定的设计范围进行设计。

- 需提供供电方案总平面（包含电力电讯），总平面图需表示清楚消控中心、发电机房、变配电房、弱电机房的位置，表示清楚电房编号、变压器台数及容量；应示意10（20）KV电缆、电信电缆线路径，公、专变电房供电分区线，10KV结线框架图。

- 图纸：需根据顾问单位提供的点位图，将电力均接驳到位，并达到施工图深度。

- 装修区内的照明、插座具体末端点位配电需结合装修一次设计到位，并满足施工图深度要求。

- 装修区内的应急照明系统需一次设计到位，并满足施工图深度要求。

- 装修电气施工图灯具、插座点位需和装修施工图一致。

13.4 弱电专业：

- 弱电系统暂定包括可视对讲、电视、电话、宽频网络、燃气报警、消防报警、停车场系统、一卡通门禁系统、边界红外对射防范系统、闭路监控系统、弱电工程等。

- 弱电智能化(包含火灾自动报警和智能化)点位均需设计到位，满足土建预埋深度要求，不能出现漏项缺项的情况。需要标注定位尺寸。

- 弱电系统结合分期开发综合考虑，尽量共用一个机房。

- 应考虑使用消防应急电源，为弱电系统及室外管网均进行统一考虑。

- 项目需考虑5G基站电房预留。

- 室外电力电缆与弱电电缆、给排水水管以及燃气管等应保持规范要求的安全距离。并考虑环境水景动力、室外道路照明的容量及配电。

- 室外配电箱、电视等室外箱要求安装在隐蔽处，箱体与环境协调。室外电缆井、弱电井不能设在住户门口、道路等显眼处，最好设在绿化带内或用绿化围挡。

- 各专业系统计算书具体要求

提供各专业负荷计算书，用以对初步设计的各项设计参数进行复核和优化。包括并不限于以下的计算书：

14.1 暖通专业：

- 供暖房间耗热量计算及建筑物供暖总耗量计算书，热源设备选择计算书；空调房间冷热负荷计算书（冷负荷按逐项逐时计算），应有各项输入值及计算汇总表；建筑物供暖供冷总负荷计算书，冷热源设备选择计算书；所有空气处理设备的选型计算书（风量、风压、制冷制热量）、所有通风设备的选型计算书（风量、风压）、所有消防设备的选型计算书（风量、风压）、各个水系统的循环水泵的选型计算书（循环水量、水压）、各个水系统的定压补水设备的选型计算书、空调及通风节能计算书。

14.2 给排水专业：

- 需提供该项目有关的给排水系统水力计算书，内容包括但不限于：生活水量计算、储水设备容量计算、管道水力计算、减压系统计算、热水系统耗热量、热水量、加热设备供热量计算、雨水系统计算、排水管道水力计算、泳池系统计算、所有设备选型计算等。

14.3 消防水专业：

- 需提供该项目有关的水消防系统水力计算书，内容包括但不限于：消防用水量计算、消防水池、高位水箱容量计算、消防管道水力计算、消防最不利点压力计算、消防减压系统计算、消防增压稳压系统计算、灭火器系统计算、气体灭火系统计算、所有设备的选型计算等。

14.4 强电专业：

- 用电设备负荷计算、变压器、柴油发电机负荷计算、典型回路电压损失计算、系统短路电流计算、防雷类别的选取或计算，典型场所照度值和照明功率密度值计算。

14.5 弱电专业：

- 弱电火灾自动报警系统点表，弱电智能化专业各系统点表（包含而不限于电话和数据统计点表、楼宇自控点位表、广播系统点表、UPS电源、视频监控存储等。

- 设计成果、设计周期及设计后续配合要求

- 初步设计成果要求：

- 乙方提供加盖出图章和注册章的全套初步设计文本12套给发包人；

- 须提供所有设计文件电子版光盘一套。电子文件格式要求：设计图为AutoCAD主流版本可编辑DWG文件；

- 各专业初步设计图纸需要达到《建筑工程设计文件编制深度的规定》的要求，并在专家审查后完成调整，通过最终初步设计审查。

- 材料清单和由主笔设计师确认的材料样板、立面材料铺贴详图。

- 施工图设计成果要求：

- 设计人提供加盖出图章和注册章的全套施工图蓝图20份给发包人，计算书4份；

- 须提供所有设计文件电子版光盘一套。电子文件格式要求：设计图为AutoCAD主流版本可编辑DWG文件；

- 各专业施工图图纸需要达到《建筑工程设计文件编制深度的规定》的要求深度，并通过施工图审查。

- 设计人应配合发包人完成各项报审工作，应根据外审单位意见完成图纸修改且达到外审的要求，不算图纸修改工作量。

- 设计人应根据专业深化图完成图纸修改，不算图纸修改工作量。

- 设计周期要求

- 初步设计及概算周期：15日历天，设计启动时间以业主方通知为准。该阶段具体时间节点为：从工作开始后10日历天内完成初步设计成果初稿，经发包人审查、设计人优化后15日历天内完成设计意见修改及终稿（不包含各种专业评审会时间）。

- 施工图设计周期：25日历天，设计启动时间为初步设计通过审批后。该阶段具体时间节点为初步设计审批通过后15日历天内完成施工图设计初稿，经发包人审查、设计人内审、外审后25日历天内完成全部设计意见修改，提交全套施工图。

- 设计周期过程中，应配合发包人开发及工程计划，提供建筑物勘探孔布置图、基础施工图等图纸满足开发需求。

- 配合原则应满足发包人开发及工程计划，具体时间最终以发包人通知为准。

- 设计后续配合要求

4.1 技术交底配合

- 负责工程设计项目开工前的设计交底工作，包括但不限于现场配合图纸会审等工作。

4.2工程施工配合

- 负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题，并及时出具设计变更，施工图设计及变更必须经发包人确认后方可实施，且不算修改工作量。

- 变更设计时，应明确变更图纸的目录、日期（精确到日）、修改图号，备注说明各专业变更原因及主要修改内容。图纸变更标示应统一，且应标明修改部位。

- 按规定参加该工程地基基础、主体结构（含主要隐蔽工程）、构筑物结构和竣工的验收。

- 在该工程主体结构工程施工及设备安装工程等重要阶段，设计总负责人参加现场设计协调会议。

- 按发包人要求及时派员参加工程技术会议及到现场解决施工问题。

4.3招投标工作配合

- 配合发包人招投标部门开展相关工作，包括但不限于：配合招投标提资、答疑等。

4.4预决算工作配合

- 配合发包人预决算审计部门开展相关工作，包括但不限于：配合预决算提资、答疑等。

4.5深化设计工作配合

- 配合发包人各专项深化设计单位开展相关工作，包括但不限于：配合深化设计提资、答疑、审核确认深化设计图等。

八、各专业设计成果要求

（一）方案设计阶段：

1、报建文本的设计说明内容及排版顺序：

- a.方案设计说明—包含各专业

- b.绿色建筑专篇

- c.海绵城市专篇

- d.节能设计专篇

- e.无障碍设计专篇

- f.夜景照明设计专篇

- g.装配式设计专篇

- h.绿色生态小区自评报告（住宅）

- i.夜景照明专项设计

- j.室内效果专项设计

- k.导视标志专项设计

- 2、报建文本的表现图纸

- 透视图、鸟瞰图、夜景图、夜景照明图、室内效果图、导视效果图

- 注：效果图的精度要达到能够打印大幅面室外广告的要求。

- 3、报建文本的规划设计分析

- 区位分析图

- 项目区位图

- 现状分析图

- 用地条件分析图

- 出入口条件分析图

- 交通流线分析图

- 公共配建分析图

- 竖向分析图

- 消防分析图

- 景观分析图

- 绿化分析图

- 日照分析图

- 给排水布置图

- 电气布置图

- 夜景照明分析图

- 室内各空间区域效果图

- 导视标志分析图

- 4、建筑设计

- 总平面图（蓝图）

- 绿化总平面图（蓝图）

- 地下室平面图（平时）

- 地下室平面图（战时）

- 各层平面图

- 立面图

- 剖面图

- 5、报建资料明细

- PDF电子件.zip（包含：1、报建文本封面及设计说明.pdf ；2、设计方案效果图.pdf ；3、总平面图；4、规划分析图.pdf ；5、建筑单体平立剖图.pdf ；6、其他相关方案图纸.pdf ）

- 说明：1-5项内容加盖建筑设计单位的出图专用电子签章和注册建筑师电子签章的PDF电子件。

- DWG规整成果文件.zip（包含：总用地红线.dwg、报建总平面图.dwg、指标文件.txt、经济技术指标校核报告、各幢建筑单体.dwg）

- 采用“海口电子报批(设计端)”加密的“DWG规整成果文件”。

（二）初步设计阶段：

- 符合中华人民共和国建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度的规定》初步设计阶段设计图纸的要求，且尚应向业主申报以下方案：

- 1、地下室平面方案；2、基础方案；3、地下室结构方案；4、主体结构方案；5、竖向设计方案（含土方平衡）；6、供配电方案；9、永久用水方案；10、室外综合管网方案。

（三）施工图设计阶段：

1、设计内容

符合中华人民共和国建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度的规定》施工图阶段设计图纸的要求，且包括但不限于以下专项：装修装饰；风景园林；泛光照明；智能化；绿建；幕墙;太阳能光伏发电系统等。

- 格式要求

- a.项目名称、建设单位要前后一致，与各阶段、报建文件一致。

b.图纸编号应统一格式，例如：专业-项目名地块+图名+[日期]，例如：结构-老城园区消防站施工图[2025-04-11]。

- c.施工图文件按照以下顺序建立文件夹（业主可提供文件夹目录）：

- 1.建筑；2结构；3.给排水；4.暖通；5.电气；6.内装；7.景观；8.泛光照明；9.智能化；10.绿建；11.幕墙；12.太阳能光伏发电系统等。

- 3、成本目标

设计人在设计过程中应充分考虑控制成本，满足发包人在设计过程中提出的限额设计要求。

如成本控制达不到发包人要求，发包人有权要求设计人进行修改，并不另外计费。

如设计人在履约阶段不满足发包人提出的限额设计以及设计标准中要求，将按照合同中相关违约条款处理。

注：设计院进行此项目设计应以控规、建筑设计资料集、设计行业规范为主，以我司设计交底文件以及任务书为辅来进行。