## 清-封面 招标工程量清单
（清-封面）
档案号：
海南省工程建设项目
招 标 工 程 量 清 单
（第 册，共 册）
| 建设项目名称： |  | 海师宿舍楼消防验收整改项目
| 招标单位名称： |  | (单位盖章)
| 编制单位名称： |  | (盖单位章)
| 编 制 日 期 ： |  | 年 月 日

## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 海师宿舍楼消防验收整改项目
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.4 | 其中：检验试验配合费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
海师宿舍楼消防验收整改项目
增加室外消火栓系统
1 | 031001007001 | 复合管（钢丝网骨架PE复合管） | 1.名称:钢丝网骨架PE复合管埋地暗敷 2.规格:DN150,压力1.25MPa 3.其他：综合考虑管件刷油 |  | m | 600
2 | 030808003001 | 闸阀 | 1.安装方式:卡箍连接 2.型号、规格:DN100 3.材质：钢制 |  | 个 | 8
3 | 040504001001 | 阀门井（含井盖） | 1.名称：阀门井 2.型号、规格:砖砌，直径1000mm，深1200mm，含抹灰等工序 3.满足验收规范 |  | 座 | 8
4 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类型：综合考虑 3.工作内容：综合考虑人工机械配合 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 |  | m3 | 150
5 | 010103001007 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.土壤类型：综合考虑 3.工作内容：综合考虑人工机械配合，土方弃置及运距 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 |  | m3 | 150
6 | 011602001004 | 水泥路面拆除 | 1.名称：水泥路面拆除 2..工作内容：20cm厚水泥路面破除、15cm基础拆除、垃圾清运等 3.其他：满足规范及现 |  | m2 | 82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺
7 | 040203007004 | 水泥混凝土路面 | 1.名称：水泥混凝土路面 2..工作内容：按原状做法恢复 3.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 |  | m2 | 82
8 | 050102012004 | 草皮恢复 | 1.名称：草皮恢复 2..工作内容：台湾草皮（卷）种植，养护2个月 3.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 |  | m2 | 150
增设混凝土支墩
9 | 040601020001 | 预制混凝土支墩 | 1.名称：预制混凝土支墩 2.材质/规格：C15混凝土 3.工作内容：模板安拆，支墩安装等 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 |  | m3 | 6.5
增加室外消火栓转换接头
10 | 030901011001 | 拆除室外消火栓接头 | 1.名称：拆除室外消火栓接头 2.材质/规格：镀锌钢管 3.工作内容：拆除及清理等 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 |  | 套 | 16
11 | 030901011002 | 室外消火栓转化接头 | 1.名称：室外消火栓转化接头 2.材质/规格：DN80 |  | 套 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
3.工作内容：转化接头安装及刷油漆 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺
增设铭牌
12 | 080802013006 | 铭牌 | 1.名称：铭牌 2.材质/规格：不锈钢,30cm*20cm 3.工作内容：制作及安装，尺寸结合现场考虑 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 |  | 块 | 18
消防水泵房照明灯
13 | 030412004001 | 备用照明灯 | 1.名称:备用照明灯 2.规格:220V8W 3.安装形式:吸顶式 4.工作内容：拆除原灯具并安装新灯具 4.已综合考虑施工降效，包含完成施工方案的一切工序 |  | 套 | 1
增加消防双电源系统
14 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称：柴油发电机组 2.规格型号：500KW 3.工作内容：拆除原墙体，吊装发电机组，恢复原墙面，抗震及消音系统、供油、进排风消音、排烟、照明、接地、吸音墙体天花系统、垃圾外运等，包含调试及其他为完成发电机组安装而产生的一切费用 4.满足设计及验收规范要求，国内一线品牌产品 |  | 台 | 1
15 | 050306004001 | 水泵房双电源控 | 1.名称：水泵房双电源 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
|  | 制柜（IP55等级） | 控制柜（IP55等级） 2.满足使用要求及验收规范 3.综合考虑基础费用
16 | 050306004002 | 屋顶稳压系统双电源控制柜（IP55等级） | 1.名称：屋顶稳压系统双电源控制柜（IP55等级） 2.满足使用要求及验收规范 3.综合考虑基础费用 |  | 台 | 1
17 | 030408001002 | 电缆 | 1.名称：电缆（至消防水泵房） 2.规格型号：多芯软导线NH-RVV-5*2.5 3.满足设计及验收规范要求 |  | m | 2000
18 | 030408001003 | 电缆 | 1.名称：电缆（至5号楼屋顶） 2.规格型号：多芯软导线NH-RVV-5*6.0 3.满足设计及验收规范要求 |  | m | 2000
增设消防水池和屋顶消防水箱设施完善
19 | 080902006002 | 水位显示装置 | 1.名称：水位显示装置 2.满足现场使用要求及相关验收规范 |  | 个 | 2
20 | 01B004 | 防虫网 | 1.名称：防虫网 2.满足现场使用要求及相关验收规范 |  | 处 | 9
21 | 01B005 | 高位水箱爬梯 | 1.名称：高位水箱爬梯 2.材质：不锈钢 3.满足现场使用要求及相关验收规范 |  | 套 | 2
22 | 030109001002 | 增加稳压系统 | 1.名称：增加稳压系统 2.材质/规格：稳压泵流量1L/S,扬程20m，功率1.1kw 3.工作内容：含稳压泵、气压罐、控制柜、电源箱配管配线、打洞、封堵、相关辅材等 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
一切费用 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺
增加流量开关、试验消火栓
23 | 030901010007 | 试验消火栓 | 1.名称：试验消火栓 2.材质/规格：800*650*240（带压力表） 3.工作内容：含附件辅材等 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工 |  | 套 | 10
24 | 080902007001 | 流量开关 | 1.名称：流量开关 2.满足现场使用要求及相关验收规范 |  | 台 | 1
消防水泵房增设供水阀门锁链、锁具和标识
25 | 01B006 | 锁链 | 1.名称：锁链 2.材质/规格：钢质，1.2米 3.工作内容：含附件辅材等 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工 |  | 条 | 27
26 | 080802013004 | 阀闭标识 | 1.名称：阀闭标识 2.材质/规格：不锈钢,30cm*20cm 3.工作内容：制作及安装，尺寸结合现场考虑 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 |  | 块 | 36
增设启泵按钮和消防软管卷盘
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
27 | 030904003002 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称：消火栓启泵按钮 2.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工 |  | 个 | 480
28 | 030901010008 | 软管卷盘 | 1.名称：软管卷盘 2.材质/规格：按消防规范标准 3.工作内容：含附件辅材等 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工 |  | 套 | 96
29 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.材质/规格：NH-RVV-4*1.5 3.工作内容：桥架内布线 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 |  | m | 13000
30 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC20 3.满足现场使用要求及验收规范 |  | m | 10000
31 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：塑料保护管 2.规格型号：PVC25 3.满足现场使用要求及验收规范 |  | m | 1000
32 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类型：综合考虑 3.工作内容：综合考虑人工机械配合 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 |  | m3 | 20
33 | 010103001008 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.土壤类型：综合考虑 3.工作内容：综合考虑 |  | m3 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
人工机械配合 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺
增设应急照明灯和指示灯
34 | 030412004002 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:220V8W 3.拆除原灯具并更换灯具 4.安装形式:壁挂式 5.已综合考虑施工降效，包含完成施工方案的一切工序 |  | 套 | 40
35 | 030412004003 | 双向疏散方向指示灯 | 1.名称:疏散方向指示灯 2.规格:36V 5W 3.拆除原灯具并更换灯具 4.安装形式:壁挂式 5.已综合考虑施工降效，包含完成施工方案的一切工序 |  | 套 | 40
36 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC20 3.满足现场使用要求及验收规范 |  | m | 5000
37 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格型号：ZR-BV-2.5 3.满足现场使用要求及验收规范 |  | m | 5000
应急照明和疏散指示标志供电线路增设金属管保护
38 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.名称：软接头(软管） 2.材质/规格：1米 3.工作内容：明敷 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 |  | 个 | 496
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
39 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.材质/规格：300*100mm,钢质 3.工作内容：含桥架支架 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 |  | m | 9000
更换管井防火门
40 | 010801004003 | 钢制防火门 | 1.名称：甲级钢制防火门 2.材质/规格：根据现场综合考虑 3.工作内容：拆除原防火门并新建防火门，垃圾清运、安装附件、辅材等 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 |  | m2 | 197.76
楼梯间配电箱防火封堵
41 | 060212014003 | 楼梯间配电箱及线管防火封堵 | 1.名称：砖砌防火墙 2.材质/规格：灰砂砖，墙厚240mm 3.工作内容：含抹灰、涂料等工作内容 4.其他：满足规范及现场验收要求 |  | m3 | 84
增设斜坡及安全警示标识
42 | 010404001002 | 砂浆斜坡 | 1.名称：砂浆斜坡 2.材质/规格：50mm厚水泥砂浆 3.工作内容：含模板安拆、砂浆找坡等一切材料工序 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 |  | m3 | 2.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
43 | 080802013005 | 安全警示标识 | 1.名称：安全警示标识 2.材质/规格：不锈钢,30cm*20cm 3.工作内容：制作及安装，尺寸结合现场考虑 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 |  | 块 | 28
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 人工费基数（3千万元以内部分） | 36.82
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 人工费基数（3千万元~1亿元以内部分） | 22.09
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 人工费基数（1亿元以上部分） | 14.73
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 0
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06
8 | 1.5 | 检验试验配合费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 200000
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 200000
合 计 |  |  |  | 200000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：海师宿舍楼消防验收整改项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。